103年「冷氣機」市場購樣檢測結果彙整表

| 編 號 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格(單價) | 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禾聯 | 220V / 712W 冷氣能力：2.8kW 能源效率比EER：3.88 HI-R28A(室內機) HO-R28A(室外機) | 臺灣 | 禾聯碩股份有限公司 （桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號、03-3961188） | 家福股份有限公司桃園分公司 （桃園市經國路369號、03-3160676） | 25,490 | ○標示檢查符合 ○安全性檢測項目符合 ○能源效率檢測符合 ○重要零組件比對符合 |
| 2 | 三洋 | 220V / 670W 冷氣能力：2.8kW 能源效率比EER：4.31 SAE-V28HE(室內機) SAC-V28HE(室外機) | 臺灣 | 三洋全能股份有限公司泰山工廠 （新北市泰山區貴鳳街35號2樓、02-29018251） | 煜豐行 （桃園縣楊梅市武營街9號、03-4852396） | 16,500 | ○標示檢查符合 ○安全性檢測項目符合 ○能源效率檢測符合 ●重要零組件比對不符合 (1)室內機電路板未裝有繼電器RY1，與原登錄裝有該繼電器不符。 (2)室外機電路板中編號C13電容器型號為HQX，與原登錄型號為B3292#、MKP或MKP62不符。 |
| 3 | 東元 | 220V / 725W 冷氣能力：2.9kW 能源效率比EER：3.85 MS25VC3(室內機) MA25VC3(室外機) | 臺灣 | 東勝電氣股份有限公司觀音廠 （桃園縣觀音鄉金湖村中山路1段1568-1號、03-4734901） | 弘善電器行 （桃園縣楊梅市武營街29號1樓、03-4786881） | 19,000 | ○標示檢查符合 ○安全性檢測項目符合 ○能源效率檢測符合 ●重要零組件比對不符合 (1)室內機中編號BR1橋式整流器型號為BD931，與原登錄型號為B2601不符。 (2)室內機中編號RC2電容器型號為SE1201，與原登錄型號為MKP61R-X2不符。 (3)室外機中編號DB3橋式整流器型號為B3331，與原登錄型號為B2601不符。 |
| 4 | 大同 | 220V / 738W 冷氣能力：2.9kW 能源效率比EER：3.74 FT-252DRN(室內機) R-252DHN(室外機) | 臺灣 | 大同股份有限公司桃園壹廠 （桃園縣大園鄉大觀路1119巷38號、03-3861111） | 大同綜合訊電股份有限公司環北店 （桃園縣中壢市環北路3號、03-4927479） | 21,900 | ○標示檢查符合 ○安全性檢測項目符合 ○能源效率檢測符合 ○重要零組件比對符合 |
| 5 | 華菱 | 220V / 671W 冷氣能力：2.8kW 能源效率比EER：3.97 DN-2513PIVS(室內機) DT-2513IVS(室外機) | 臺灣 | 肯力耐電機股份有限公司 （臺南市新化區那拔里牧場1號之23、06-5911000） | 得興電器有限公司 （桃園縣中壢市中正路1073號、03-4270228） | 18,600 | ○標示檢查符合 ●安全性檢測項目不符合 「消耗功率與電流」：樣品標示之電流為3.1A，實測值為4.26A，實測值大於標準要求之3.56A（標示值3.1A+15%容許差）。 ○能源效率檢測符合 ○重要零組件比對符合 |
| 6 | 聲寶 | 220V / 651W 冷氣能力：2.8kW 能源效率比EER：4.13 AM-PA28D(室內機) AU-PA28D(室外機) | 臺灣 | 德寶家電股份有限公司 （桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號、03-3281507） | 特力屋股份有限公司南崁分公司 （桃園縣蘆竹鄉中正路1號、03-3211000） | 29,900 | ○標示檢查符合 ○安全性檢測項目符合 ○能源效率檢測符合 ○重要零組件比對符合 |
| 7 | 大金 | 220V / 525W 冷氣能力：2.5kW 能源效率比EER：4.77 FTKS25KVLT(室內機) RKS25KVLT(室外機) | 泰國 | 和泰興業股份有限公司 （台北市復興北路143號12樓、02-25148886） | 特力屋股份有限公司南崁分公司 （桃園縣蘆竹鄉中正路1號、03-3211000） | 30,980 | ○標示檢查符合 ○安全性檢測項目符合 ○能源效率檢測符合 ○重要零組件比對符合 |
| 8 | 良峰 | 220V / 575W 冷氣能力：2.3kW 能源效率比EER：4.14 RXI-232CM(室內機) RXO-232C(室外機) | 臺灣 | 良峰塑膠機械股份有限公司 （新北市土城區中華路2段210號、02-22674226） | 東紳科技有限公司 （臺南市安南區府安路5段11巷85號1樓、06-2456252） | 10,500 | ○標示檢查符合 ○安全性檢測項目符合 ○能源效率檢測符合 ○重要零組件比對符合 |
| 9 | 三葉 | 220V / 1043W 冷氣能力：3.6kW 能源效率比EER：3.45 SMI-32N3(室內機) SMO-321A(室外機) | 臺灣 | 松靜科技股份有限公司 （桃園縣龜山鄉嶺頂村茶專路3 號、03-3507228） | 廣大電器行 （臺南市永康區復興里295號、06-3138475） | 21,226 | ●標示檢查不符合 樣品之本體、包裝、標貼或說明書，未依商品檢驗法第11條規定標示報驗義務人（委託產製者：三葉冷氣有限公司）地址。 ●安全性檢測項目不符合 「消耗功率與電流」：樣品標示之消耗功率及電流為1.043kW及4.83A，實測值為1.233kW及5.7A ，實測值大於標準要求之1.199kW（標示值1.043kW+15%容許差）及5.55A（標示值4.83A+15%容許差）。 ●能源效率檢測不符合 樣品標示之能源效率比（EER）為3.45，實測值為3.02，實測值小於規定之限制值3.27（標示值3.45×95%)，且實測值不符合能源主管機關規定之能源效率基準（樣品冷氣能力3.6kW對應之能源效率基準為3.45，實測值不得低於該基準值95%）。 ●重要零組件比對不符合 (1)室內機之電源端子台型號為JXW-4-L，與原登錄型號為JX-B5不符。 (2)室外機之電源端子台型號為HP-T3019，與原登錄型號為HP-T3040不符。 (3)室外機壓縮機型號為44A282A K&FEKD，與原登錄型號為44A282A K&5EKD不符。 |
| 10 | 三葉 | 220V / 3555W 冷氣能力：11.2kW 能源效率比EER：3.15 SMI-100NL(室內機) SMO-1001A(室外機) | 臺灣 | 松靜科技股份有限公司 （桃園縣龜山鄉嶺頂村茶專路3 號、03-3507228） | 廣大電器行 （臺南市永康區復興里295號、06-3138475） | 50,274 | ●標示檢查不符合 樣品之本體、包裝、標貼或說明書，未依商品檢驗法第11條規定標示報驗義務人（委託產製者：三葉冷氣有限公司）地址。 ○安全性檢測項目符合 ●能源效率檢測不符合 樣品標示之能源效率比（EER）為3.15，實測值為2.75，實測值小於規定之限制值2.99（標示值3.15×95%)，且實測值不符合能源主管機關規定之能源效率基準（樣品冷氣能力11.2kW對應之能源效率基準為3.15，實測值不得低於該基準值95%）。 ○重要零組件比對符合 |

備註：

- 符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。

- 本次購樣依據國家標準CNS 3765、CNS 3615及國際標準IEC 60335-2-40規定試驗。

- 本次購樣進行「標示檢查」、「安全性檢測」及「能源效率檢測」，其中「安全性檢測」項目包括「消耗功率與電流」、「溫升試驗」、「操作溫度下之絕緣耐電壓及洩漏電流」、「洩漏電流及絕緣耐電壓」、「變壓器及相關電路之過載保護」及「構造檢查」等6項，並依據「商品檢驗法」進行「重要零組件比對」。檢測結果5件樣品有「標示檢查」、「消耗功率與電流」、「能源效率檢測」或「重要零組件比對」不符合情形，其中涉安全性或能源效率不符合規定的占3件，另2件則僅重要零組件與原登錄比對不符，安全性符合標準要求。

- 各檢測項目之說明如下：

(1)「標示檢查」為檢查冷氣機應標示之規格及使用說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。

(2)「消耗功率與電流」主要為確認電器標示之消耗功率或電流，與實際量測值比較是否超過標準所規定之容許差，若實測值超過標示值太大，又依標示值使用或安裝，將可能超過原設計之配線線路負載容量影響安全。

(3)「溫升試驗」主要為確認冷氣機於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(4)「操作溫度下之絕緣耐電壓及洩漏電流」目的為檢測冷氣機在正常操作溫度下，其漏電流不得超過規定值，電氣絕緣強度應足夠。

(5)「漏電流及絕緣耐電壓試驗」主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(6)「變壓器及相關電路之過載保護」目的為檢測冷氣機含有以變壓器供電之電路，正常使用可能發生之短路情況下，其變壓器或變壓器附屬電路溫度不得過高。

(7)「構造檢查」主要為確認冷氣機之構造設計上是否符合安全之要求。

(8)「能源效率檢測」為檢測冷氣機之能源效率比（EER）數值是否符合能源主管機關規定，且實測值不得低於標示值之95%，目的為杜絕高耗能產品於市面上流通使用，以節約能源並提升能源使用效率。

(9)「重要零組件比對」為樣品之重要零組件及結構與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

5. 「商品安全標章」（標章圖例如：或）。